上饶市人民医院城北院区

污水处理站运维项目询价文件

- 一、项目地址

上饶市人民医院城北院区

- 二、项目概况

城北院区污水处理站于2022年9月投产运营，设计处理能力1200t/d，病床数1499张。。

我方可为成交供应商提供必备的、基本的办公场所和水电接驳点。

三、技术要求

依据排污许可证出水中主要污染物最高允许排放浓度：

| 水质标准 | pH | 总余氯 | COD | BOD5 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6-9mg/L | 2-8mg/L | ≤250mg/L | ≤100mg/L | ≤25mg/L | ≤500MPN/L | ≤60mg/L | ≤20mg/L |

特别说明：本次服务合作期间，项目污水量变化或环保部门排放要求调整，供应商必须承诺服务费用及服务要求条件不变。

- 四、运维承包范围

1、运维承包范围：

1.1污水处理站设施操作及管理工作；

1.2污水处理站的设施设备日常保养及维护维修工作；

1.3污水处理站及污水提升泵站的安全生产工作；

1.4污水处理站药剂和油料的采购和保管工作；

1.5污水处理站污泥处理和外运工作；

1.6污水处理站消毒设备自备；

1.7负责配合相关部门检查并做好台账；

1.8配合院内完成环保平台数据填报及申报，按需完成院内排污许可证的变更及续证；

2、运维服务采取包工包料形式，包含但不局限于以下内容：

2.1污水处理站设施操作人员工资及管理费；

2.2污水处理站的设备保养及维护、维修费用，不含设备老化更换费用；

2.3污水处理站所需要的药剂费；

2.4污泥处理及外运费；

2.5污水处理站除臭喷淋塔中活性炭的更换及处置费；

2.6 污水每日2次自检PH值、COD、氨氮、污泥浓度、污泥沉降比，余氯等；

2.7如上述条款有缺项的、描述不清楚的，但又是该项目正常运行必不可少的，响应供应商必须无条件、保质、保量的完成，采购人不再另行增加任何费用。

3、需制定并提交完善的管理制度，包含但不限于以下制度，响应文件中须载明下列制度：

3.1岗位培训制度；

3.2设备管理制度；

3.3消耗品管理制度；

3.4能耗管理制度；

3.5安全运行管理制度；

3.6制定并提交完善的突发事件应急管理制度；

3.7制度并提交完善的日常保养计划；

3.8制定并提交完善的设备维修方案；

3.9制定并提交完善的对设备保养具体要求与实施制度；

3.10采购人有权在项目实施过程中根据项目进展情况要求成交供应商根据实际情况对上述制度方案进行修正。

注：响应供应商须针对上述 10项条款出具承诺函并加盖供应商公章，未提供承诺函或承诺函不符合要求者作无效相应处理。

4、污水站运维服务要求：

4.1巡检要求

（1）巡检、点检、维护、水处理过程中发现问题时，指派专人负责，及时解决。发现问题及时反应并跟踪处理，直到设备正常为止；

（2）除规定的点检外，每天必须重点巡查生化系统、消毒系统运行情况，并规范填写相关记录；

（3）人员配备不低于1名站长、2名操作工，常驻运维车辆1辆；

4.2定期保养要求

一般情况下，设备每个月应保养一次，轮滑油首次使用运行 50-100 小时需要更换，以后每三个月更换一次，不得过满或欠缺，并提供详细的保养记录；

4.3日常运行关键指标手动取样分析

每天必须手动采样分析水样 2 次，手动检测日常运行中的关键性指标余氯、PH，采样检测数据要求及时、认真如实记录；

服务商必须自行配置一套实验室分析设备（多参数水质分析仪1台，便携式余氯检测仪1台，便携式PH仪表1台，便携式溶解氧1台，恒温炉1台，移液枪4把，电子分析天平1台，玻璃仪器若干）；

4.4台账记录及数据上报要求

每日需按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》附表内容建立日常台账，配合院方完成企业环境信息依法披露系统管理平台申报工作。

4.5污泥处理要求

需定期清理污水处理站和污水提升泵站的污泥，清理出的污泥按国家相关规范处置，并做好清运记录，次日将记录交由甲方存档，污泥处理和外运费用由乙方承担；

4.6须做好运维台账等相关记录，并在次月5日前提交至甲方管理部门；

4.7须做到污水处理站采用现有工艺流程运行，废水经处理后排入城市污水管道，纳管协议由服务商牵头办理；

4.8若院方环保抽查污水排放不达标，一切经济处罚由供应商承担。

注：响应供应商须针对上述 8项条款出具承诺函并加盖供应商公章，未提供承诺函或承诺函不符合要求者作无效相应处理。

- 五、报价一览表

| 项 目 | 服务内容 | 年限 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上饶市人民医院北院 污水处理站运维项目 | 详见询价响应文件 | 1年 |  |

（按询价文件要求附成本说明，格式自拟。）